OPIS PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA NA

DOSTAWĘ MONTAŻ URUCHOMIENIE I DEMONTAŻ

# KOMPLETNEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA WRAZ Z

WYPOSAŻANIEM W KOMOROWIE PRZY AL. MARII DĄBROWSKIEJ 12/20

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i demontaż lodowiska sztucznie mrożonego wraz z wyposażeniem. (Zamawiający nie dopuszcza montażu lodowiska syntetycznego z płyt polietylenowych).

- W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

- transport,

- zabezpieczenie podłoża przez rozłożenie warstwy izolacyjnej,

- rozłożenie i napełnienie instalacji chłodniczej,

- montaż band,

- dostawa i podłączenie agregatu chłodniczego,

- rozruch lodowiska i budowa tafli,

- całodobowe usuwanie awarii i usterek - demontaż

  - Lodowisko posadowione będzie w Komorowie al. Marii Dąbrowskiej 12/20 Będzie to obiekt przeznaczony do jazdy rekreacyjnej na łyżwach.

  - Płyta lodowiska o wymiarach 280 m2 – 14m x 20m posadowione na boisku poliuretanowym.

  - Montaż lodowiska nastąpi do dnia 06.11.2026 r.

  - Uruchomienie lodowiska nastąpi do dnia 14.11.2026 r.

  - Demontaż lodowiska nastąpi nie później niż do 15.03.2027 r.

  - Zamawiający pokryje koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody na potrzeby eksploatacji lodowiska i obsługi.

UWAGA! W zakresie obowiązków wykonawcy NIE LEŻY konserwowanie i pielęgnacja tafli lodowiska.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNAJMOWANEGO LODOWISKA:

## I. 	AGREGAT

1. Dostawa, 	posadowienie, 	montaż 	i 	demontaż kompaktowego

agregatu chłodniczego spełniającego poniższe wymagania:

- moc chłodnicza gwarantująca utrzymanie lodowiska przy temperaturach do 15 stopni Celsjusza,

- moc chłodnicza – min. 60 KW, przy temp +15°C temperatura glikolu: -9,0/- 12,0°C  - stężenie glikolu etylenowego: 35 %

- agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie,

- panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny,

- agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę elementów niezbędnych do monitorowania funkcjonowania agregatu i lodowiska,

- poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego w odległości 10 m od agregatu nie może przekraczać 65 dB (A).

- cały agregat chłodniczy musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa w UE.

## II. 	LODOWISKO

- Dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska:

  - wymiary tafli lodowiska 14 x 20 m,

  - długość pojedynczego modułu min 1 mb,

  - kolektory zasilające muszą pracować w układzie Tichelmann`a,

  - kolektory zasilające muszą być zabudowane w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych,

  - dla połączenia między sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte złącza zapewniające możliwie szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia.

- Wykonawca jest zobowiązany zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem do zabezpieczenia nawierzchni boiska przed wszelkimi uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowiązany do co najmniej zabezpieczenia powierzchni pod taflą lodowiska, a także pod podłączeniem do agregatu poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli oraz styropianu min 3 cm grubości.

- Dostawa i napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu.

- Organizacja szatni oraz rozłożenia dojścia do płyty lodowiska z gumowej nawierzchni należy do Zamawiającego.

## III. 	BANDY

1. Dostawa i montaż band lodowiska o wysokości od 1,1 m do 1,2 m:

- konstrukcja band wykonana ze stali cynkowanej ogniowo,

- wypełnienie z desek drewnianych ze strony wewnętrznej o grubości min 20 mm w kolorze białym,

- bandy wyposażone w dwie bramki oraz bramę wjazdową o szerokości min. 3,0 m,

- bandy wyposażone w dolną listwę okopową o grubości min. 10 mm do wysokości min. 0,20 m. oraz górne pochwyty o grubości min. 10mm.

## IV. 	MONTAŻ ORAZ DEMONTAŻ LODOWISKA

- Rozłożenie folii budowlanej oraz styropianu zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy.

- Rozwinięcie orurowania lodowiska, podłączenie orurowania w układzie Tischelmana do agregatu chłodniczego, napełnienie instalacji glikolem.

- Rozstawienie i montaż band lodowiska oraz słupów lodowiska.

- Przyłączenie do instalacji elektrycznej instalacji lodowiska oraz agregatu

- Wytworzenie tafli lodu o grubości min. 5 cm.

- Zapewnienie dodatkowego glikolu w celu uzupełniania niedoborów w trakcie użytkowania min. 500 kg

V. 	OBOWIĄZKI WYKONAWCY W CZASIE TRWANIA UMOWY

1. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i użytkowania lodowiska.